СХЕМА

Теплоснабжения Хуторского сельского поселения на 2023-2028 годы

с. Хутора 2023 год

Схема теплоснабжения Хуторского  сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Оглавление

1.Общие положения -----------------------------------------------------------------------    4

2. Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения-----------------------------     4

3. Характеристика Хуторского сельского поселения -------------------------------   5

4. Раздел 1. Сведения о котельных Хуторского сельского  поселения ---------     9

5. Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей--------------------------------------------- 10

6. Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя----------------------------------  14

7. Раздел 4. Надежность теплоснабжения ----------------------------------------------- 15

8.Раздел 5.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  ------------------- 15

9. Раздел 6. Электронная модель системы теплоснабжения Хуторского сельского поселения --------------------------------------------------------------------       19

10. Раздел 7. Перспективные топливные балансы --------------------------------------19

11. Раздел 8. Оценка надежности теплоснабжения ------------------------------------20

12. Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение---------------------------------------------------------------22

13. Раздел 10.Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации -----------------------------------------------------------22

14. Раздел 11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии------------------------------------------------------------------------------25

15. Раздел 12.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию ----------------------------------26

16. Заключение ---------------------------------------------------------------------------------26

17. Список используемой литературы --------------------------------------------------- 27

18. Приложение №1 (Планируемые инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение) --------------------------------------29

19. Графическая часть------------------------------------------------------------------------ 32

Утверждено

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Хуторского сельского поселения Тюкалинского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О  теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 21.02.2012 года № 154, Приказ Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения",     Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хуторского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги теплоснабжения на территории поселения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

Цель работы - разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Хуторского сельского поселения  по критериям: качество, надежность, экономическая эффективность. Разработанная программа мероприятий по оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного исследования рассмотрены основные вопросы: показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; перспективные топливные балансы;

- определение и возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Хуторского поселения и объектов социальной сферы при необходимости в подключении к сетям теплоснабжения и обеспечения жителей и объектов поселения  тепловой энергией.

- III Характеристика Хуторского

- сельского поселения

В состав Хуторского сельского поселения входит 6 населенных пунктов общей численностью населения  1056 человек  на 01.01.2023 год – с.Хутора  численностью населения 562 человека, д.Луговая численностью населения 89 человек, д.Гурково численностью населения 34 человека,  д,Колькуль численностью населения 24 человека, д.Соколовка численностью населения  171 человек, д.Островная численностью населения 176 человек. Хуторское поселение  образовано в 1964 году, занимает площадь 35400.кв.м. До  районного центра г. Тюкалинска поселение находится на расстоянии  42 км. С районным центром и г. Омском его связывают дороги с твердым покрытием.

Поселение находится на северо-западе Омской области, на территории поселения  имеются озера, река «Оша». Имеется 5 водоразборных  скважин, вода используется для пищевых целей и бытовых нужд, очищенная питьевая вода подвозится по графику один раз в неделю  в населенные пункты Хуторского сельского поселения предприятием МП «Коммунальник» с локального пункта очистки воды находящегося в городе Тюкалинске.

Основными природными ресурсами поселения являются почвы. Из 10887 га земли сельскохозяйственного назначения - 4974 га пашни, что позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры .

Социальная сфера представлена учреждениями социально-культурного назначения.

На территории поселения зарегистрировано 1 КФХ – которое занимается производством зерновых культур и животноводством. 15 ЛПХ

На территории поселения находятся 1 школа, ДК , 1 сельский клуб, 3 ФАПа , 2 библиотеки.

Основные показатели социально-экономического развития 
Хуторского  сельского поселения в 2021 – 2022 годах

Таблица 1

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | Темп роста, в % к 2017 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  | значение показателя | значение показателя |  |
| Объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, тыс. рублей | 7870 | 7910 | 100,5 |
| Себестоимость 1 тонны производимой сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей | 2610 | 2700 | 103,4 |
| Валовой сбор зерна в весе после доработки, тыс. тонн | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| Урожайность, ц/га | 11,0 | 10,8 | 98,2 |
| Поголовье крупного рогатого скота в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, голов | 669 | 612 | 91,4 |
| Производство мяса (скот и птица на убой в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, тонн | 45 | 41 | 91,1 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, тонн | 165 | 141 | 85,5 |
| Среднесуточный привес КРС, граммов | 345 | 345 | 100 |
| Надой молока на 1 корову, кг | 2304 | 2261 | 98,1 |
| Инвестиции в основной капитал (без организаций малого предпринимательства), млн. рублей | - | - | - |
| Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади | - | - | - |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по кругу крупных и средних организаций), рублей | 9300 | 9600 | 103,2 |
| Численность населения, зарегистрированных в органах социальной защиты населения в качестве малообеспеченных граждан, в % от общей численности населения | 9,8 | 9,8 | 100 |
| Зарегистрированное число безработных (на конец года), человек | 69 | 71 | 102,8 |
| Уровень безработицы, в % к экономически активному населению | 5,0 | 5,6 | 112,0 |
| Количество общеобразовательных школ, единиц | 1 | 1 | 100 |
| Численность учащихся, человек | 90 | 86 | 95,5 |
| Численность учителей, человек | 14 | 14 | 100 |
| Количество учреждений здравоохранения, единиц | 3 | 3 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельская участковая больница | - | - | - |
| сельских врачебных амбулаторий | - | - | - |
| фельдшерско-акушерских пунктов | 3 | 3 | 0 |
| Количество врачей | - | - | - |

  - ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Трудовые ресурсы поселения составляют 582 человека,  или 45,8 % от общей численности, в том числе молодежь до 30 лет – 24,3 % от  общей численности трудовых ресурсов. Численность наиболее активной  возрастной группы 35 – 45 лет составляет 465 человек, или 36,6 % от общей численности трудовых ресурсов. Из 582 человека трудоспособного населения в экономике занято 132 человек, или 22,6% экономически активного населения. Официально зарегистрированных безработных на территории поселения - 71 человек или 5,6 % от общей численности населения. 209 человек занято в личных подсобных хозяйствах

1.3. ОБРАЗОВАНИЕ

МОУ «Хуторская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | показатели | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число школ | единиц | 1 |
| 2 | Число учащихся | человек | 52 |
| 3 | Факт число мест | человек | 300 |
| 4 | Количество педагогических работников | человек | 14 |

  - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории  Хуторского сельского поселения находится 3 фельдшерско-акушерский пункт.

| № п/п | показатели | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | единиц | 3 |
| 2 | Число медицинских работников | единиц | 3 |
| 3 | Потребность в пополнении кадров | единиц | 0 |
| 4 | Потребность в строительстве фельдшерско-акушерского пункта | Кол-во | 0 |
| 5 | Приобретение медицинского оборудования | Кол-во | 0 |

Раздел 1. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время единой теплоснабжающей организации в Хуторском сельском поселении нет.

Таблица №1

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Марка котла, установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хуторское сельское поселение | котельная СОШ, с. Хутора | КВЖ – 0,3 (2 шт.) 0,52 | 0,140 |
| 2 | Хуторское сельское поселение | котельная ФАП д. Луговое | Печное отопление бытовая печь 0, 05 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 3 | Хуторское сельское поселение | котельная СОШ д. Островная | КВЖ – 0,1 (2 шт.) 0,17 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 4 | Хуторское сельское поселение | котельная ФАП д. Соколовка | Печное отопление бытовая печь 0, 05 | Теплосетей нет котельная встроенная |

Теплоснабжение (отопление и водоснабжение) Хуторского  сельского поселения  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке индивидуально от печей работающих на твердом топливе и дровах, в других населенных пунктах Хуторского сельского поселения  от печей  на твердом топливе и дровах,  водоснабжение - от глубинных артезианских скважин по существующему водопроводу и шахтных колодцев;

- объекты бюджетной и социальной сферы  сельского поселения отапливаются от котельных  представленных в таблице № 1 на твердом  топливе  и дровах мощностью населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются 0,79 Гкал/час.

Во всех рассматриваемых: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1),;  зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Хутора  имеет в настоящее время  тепло -, электро - и водопроводные  системы  инженерного обеспечения, д. Гурково  -, электро- системы, д. Луговое  тепло -, электро- системы, д. Островная тепло -, электро системы, д. Соколовка тепло -, электро системы.

Объекты на территории Хуторского сельского поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Существующие муниципальные  объекты, объекты культуры, образования, здравоохранения в Хуторском сельском поселении будут снабжаться по прежней схеме централизовано от существующих котельных (таблица № 1),  частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться индивидуально и отапливаться индивидуально  твердым  топливом и дровами.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления   объектов муниципальной, бюджетной и социальной сферы останется прежним -  0,79 Гкал/час

Строительство новых котельных нецелесообразно, необходима реконструкция существующих котельных, спроса на тепловую энергию у населения частного сектора и коммерческих структур в Хуторском сельском поселении нет.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту тепловых сетей и ремонту запорной арматуры. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей Хуторского сельского поселения осуществлена  поверхностно, необходима  замена  тепловых сетей и теплоизоляция с использованием  современных теплозащитных материалов.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях  с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 2

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная СОШ с. Хутора |  |  |  |
| 0 | Администрация СП 80 м | СОШ 40 м |  |
| Котельная ФАП д. Луговое ( встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ д. Островная ( встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ФАП д. Соколовка ( встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Хуторское сельское поселение не  газифицировано. Поэтому большая часть 100 % индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное отопление, работающее на твердом топливе и дровах. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 3

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с перспективой газификации поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Хуторского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения .

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 4

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная СОШ, с. Хутора | 0,52 |
| котельная ФАП . Луговое | 0,05 |
| котельная СОШ д. Островная | 0,17 |
| котельная ФАП д. Соколовка | 0,05 |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 5

| Наименование котельной, адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| котельная СОШ, с. Хутора | 0,0048 | 0,0048 |
| котельная ФАП д. Луговое | 0,00001 | 0,00001 |
| котельная СОШ д. Островная | 0,0018 | 0,0018 |
| котельная ФАП д. Соколовка | 0,00001 | 0,00001 |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 6

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Подключенная мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| котельная СОШ, с. Хутора | 0,52 | 0,418 | 0,6 |
| котельная ФАП д. Луговое | 0.05 | 0,0057 | 0,06 |
| котельная СОШ д. Островная | 0.17 | 0,176 | 0,02 |
| котельная ФАП д. Соколовка | 0,05 | 0,0022 | 0,05 |

2.8.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 7

| Наименование котельной, адрес | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери ТЭ при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная СОШ, с. Хутора | 123,2 | 5,31 | 128,5 | 73,2 |
| котельная ФАП д. Луговое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная СОШд. Островная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ФАП д. Соколовка | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.9.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 8

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная СОШ, с. Хутора | 0,0048 |
| котельная ФАП д. Луговое | 0,00001 |
| котельная СОШ д. Островная | 0,00175 |
| котельная ФАП д. Соколовка | 0,00001 |

2.10.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 9

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| котельная СОШ, с. Хутора | 0,52 | 0,102 | 0 |
| котельная ФАП д. Луговое | 0.05 | 0 | 0 |
| котельная СОШ д. Островная | 0.16 | 0 | 0 |
| котельная ФАП д. Соколовка | 0,05 | 0,028 | 0 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 10

| Наименование котельной, адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| котельная СОШ, с. Хутора | 27,5 | отсутствует | - |
| котельная ФАП д. Луговое | 0 | отсутствует | - |
| котельная СОШ д. Островная | 2,5 | отсутствует | - |
| котельная ФАП д. Соколовка | 0 | отсутствует | - |

3.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 11

| Наименование котельной , адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| котельная СОШ, с. Хутора | 7,5 | отсутствует |
| котельная ФАП д. Луговое | 0 | отсутствует |
| котельная СОШ д. Островная | 1,5 | отсутствует |
| котельная ФАП д. Соколовка | 0 | отсутствует |

Раздел 4. Надежность теплоснабжения

Расчет надежности теплоснабжения Хуторского сельского поселения  выполнен в соответствии с методическим указаниям, приведенными в приложении №9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерством регионального развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей следует принимать для Ртс = 0,9.

Первоочередной задачей повышения надежности и экономичности системы теплоснабжения, является предотвращение несанкционированного водоразбора из систем отопления потребителей.

На вновь вводимых котельных качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования СанПиН 2.1.4.2496-09.

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Хуторского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников работающих на твердом топливе и дровах или в перспективе индивидуального автономного газового отопления. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 12

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная СОШ, с. Хутора | 1200,0 тыс. рублей | Ремонт системы отопления в подвале и на 1-2 этажах в здании СОШ, установка резервного источника электроснабжения. установка энергосберегающего насоса, установка комплексонатной системы очистки сетевой и котловой воды, проведение экспертиза здания котельной и дымовой трубы. |
| 1.1 | котельная ФАП д. Луговое |  | Подготовка котлов и котельного оборудования |
| 1.2 | котельная СОШ д. Островная |  | Подготовка котлов и котельного оборудования |
| 1.3 | котельная ФАП д. Соколовка |  | Подготовка котлов и котельного оборудования |

5.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 13

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная СОШ, с. Хутора | шт. | Ремонт системы отопления в подвале и на 1-2 этажах в здании СОШ, установка резервного источника электроснабжения. установка энергосберегающего насоса, установка комплексонатной системы очистки сетевой и котловой воды, проведение экспертиза здания котельной и дымовой трубы. Замена 2 котлов, замена дымовой трубы реконструкция тепловых сетей, теплоизоляция тепловых сетей, монтаж автоматики подпитки котла |
| 1.1 | котельная ФАП д. Луговое | шт. | Текущее содержание котельной |
| 1.2 | котельная СОШ д. Островная | шт. | Текущее содержание котельной |
| 1.3 | котельная ФАП д. Соколовка | шт. | Текущее содержание котельной |

5.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таких объектов на территории Хуторского сельского поселения нет.

5.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Хуторского сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

5.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Хуторского сельского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 14

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ с. Хутора | 0,52 | 0,418 |
| 2 | котельная ФАП д. Луговое | 0.05 | 0,0057 |
| 3 | котельная СОШ д. Островная | 0.17 | 0,176 |
| 4 | котельная ФАП д. Соколовка | 0,05 | 0,0022 |

5.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

Температурный график

Объектов теплоснабжения Хуторского сельского поселения  Тюкалинского МР Омской области

70 /50º С   согласно наружного воздуха и утвержденной по Омской области расчетной температуры (– 37 градусов) на отопительный период 2023- 2024 годов

| Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе | Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 47 | 40 | -15 | 60 | 46 |
| +7 | 48 | 40 | -16 | 60 | 46 |
| +6 | 48 | 40 | -17 | 60 | 46 |
| +5 | 49 | 41 | -18 | 61 | 46 |
| +4 | 49 | 41 | -19 | 61 | 47 |
| +3 | 51 | 41 | -20 | 62 | 47 |
| +2 | 51 | 41 | -21 | 62 | 47 |
| +1 | 52 | 42 | -22 | 63 | 47 |
| 0 | 52 | 42 | -23 | 63 | 48 |
| -1 | 53 | 42 | -24 | 64 | 48 |
| -2 | 53 | 42 | -25 | 64 | 48 |
| -3 | 54 | 43 | -26 | 65 | 48 |
| -4 | 54 | 43 | -27 | 65 | 48 |
| -5 | 55 | 43 | -28 | 66 | 49 |
| -6 | 55 | 43 | -29 | 66 | 49 |
| -7 | 56 | 44 | -30 | 67 | 49 |
| -8 | 56 | 44 | -31 | 67 | 49 |
| -9 | 57 | 44 | -32 | 68 | 49 |
| -10 | 57 | 44 | -33 | 68 | 50 |
| -11 | 58 | 45 | -34 | 69 | 50 |
| -12 | 58 | 45 | -35 | 69 | 50 |
| -13 | 59 | 45 | -36 | 70 | 50 |
| -14 | 59 | 45 | -37 | 70 | 50 |

5.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 16

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ, с. Хутора | 0,52 | 0,6 |
| 2 | котельная ФАП д. Луговое | 0.05 | 0,05 |
| 3 | котельная СОШ д. Островная | 0.17 | 0,2 |
| 4 | котельная ФАП д. Соколовка | 0,05 | 0,05 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Хуторского сельского поселения рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также пересмотрены и рассчитаны до 2030 года.

Раздел 6. Электронная модель системы теплоснабжения Хуторского сельского поселения

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась в виду малочисленности населенного пункта, согласно п.2 ПП РФ № 154 от 22февраля 2012 г.

Раздел 7. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 17

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (газ, твердое топливо) |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 | Зимний период, м3/час | Летний период, м3/час | Переходный период, м3/час |  |  |
| котельная СОШ, с. Хутора | 299,93 (уголь) | 0,07 | 0 | 0.03 | дрова | Не предусмотрен |
| котельная ФАП д. Луговое | 6,84 (уголь) | 0,002 | 0 | 0.0006 | дрова | Не предусмотрен |
| котельная СОШ д. Островная | 47,81 (уголь) | 0,011 | 0 | 0,004 | дрова | Не предусмотрен |
| котельная ФАП д. Соколовка | 10,89 (дрова) | 0.0023 | 0 | 0,0009 | дрова | Не предусмотрен |

Раздел 8. Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Применительно к системам теплоснабжения надежность можно рассматривать как свойства системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества;

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надежности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого рекомендуется:

- Правильное и своевременное заполнение следующих журналов:

а)	оперативного журнала;

б)	журнала обходов тепловых сетей;

в)	журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г)	заявок потребителей.

- Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а так же тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

- Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

- Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

При реализации представленных в схеме мероприятий система теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям

Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Установка узлов учета отпускаемой тепловой энергии на котельных является требованием п.1 ст.13 Федерального закона от 18.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Добавление специальных реагентов в сетевую воду для предотвращения использования теплоносителя в хозяйственных нуждах позволит:

- сократить коммерческие потери тепловой энергии и теплоносителя;

- сократить затраты топлива на подогрев исходной городской воды

- сократить потребление исходной городской воды, а также количество реагентов для штатной системы водоподготовки;

- повысить качество подпиточной воды;

Результатом вышеперечисленного будет сокращение количества аварий на котельных и тепловых сетях, а также повышение качества теплоснабжения.

Разъяснительная работа и периодическая проверка абонентских установок управляющими и теплоснабжающими организациями, позволит сократить потери теплоносителя до нормативных значений.

Раздел 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории Хуторского сельского поселения единой теплоснабжающей организации нет.

Раздел 11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 18

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ, с. Хутора | 0,52 | 0,418 |
| 2 | котельная ФАП д. Луговое | 0.05 | 0,0057 |
| 3 | котельная СОШ д. Островная | 0.17 | 0,176 |
| 4 | котельная ФАП д. Соколовка | 0,05 | 0,0022 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 12. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей

Таблица 19

| Наименование объекта | Адрес объекта | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети и котельные | Хуторское сельское поселение | отсутствуют | отсутствуют |
| Объекты инженерной коммунальной инфраструктуры | Хуторское сельское поселение | отсутствуют | отсутствуют |

В 2016 году необходимо решение вопроса о единой теплоснабжающей организации, которой будут переданы на баланс все отопительные котельные  с котельным оборудованием и тепловыми сетями находящиеся на территории Хуторского сельского поселения.

Заключение

В Хуторском   сельском поселении используется централизованное теплоснабжение для объектов социальной сферы. Частный малоэтажный сектор отапливается индивидуальными источниками тепла. Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92-94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах  котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

- в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления  зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от котельных и теплоэлектроцентралей.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты  работы систем теплоснабжения Хуторского сельского поселения  по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода 2012 – 2013 года г. Развитие теплоснабжения Хуторского сельского поселения  до 2028 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных  с повышением эффективности и надежности.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Список используемой литературы

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

- ГОСТ Р 51750-2001. «Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах»;

- ГОСТ Р 51749-2001. «Энергопотребляющее оборудование общепромышленного назначения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация»;

- ГОСТ 31168-2003. «Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление»;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. (Утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г №565/667);

- Справочник проектировщика тепловых сетей под редакцией А.А. Николаева, М. 1965;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» М. Госстрой России, 2000

- 1111 РФ от 12 июля 2011 № 562 «Об утверждении перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита».

проведение экспертизы здания котельной и дымовой трубы.

Приложение №1

Планируемые инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

1.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Хуторского сельского поселения, т.е. на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы Тюкалинского муниципального района на 2023 – 2028 годы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Хуторского  сельского поселения.

1.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2023-2028 гг.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение Хуторского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная СОШ с. ХУТОРА | км. | Ремонт системы отопления в подвале и на 1-2 этажах в здании СОШ | 2,0 |  |  |  | 2,0/0,85 Исполнено в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Котельная СОШ с. ХУТОРА | шт. | установка резервного источника электроснабжения | 1 |  |  |  | 1/0,1 Исполнено в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Котельная СОШ с. ХУТОРА | шт. | установка комплексонатной системы очистки сетевой и котловой воды | 1 |  |  |  |  | 1/0,1 Исполнено в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Котельная СОШ с. ХУТОРА | шт. | проведение экспертиза здания котельной и дымовой трубы | 2 |  |  |  | 2/0,1 Исполнено в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Котельная СОШ с. ХУТОРА | км. | Ремонт системы отопления в подвале и на 1-2 этажах в здании СДК | 1 |  |  |  |  | 1/0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0,45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,6 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0,45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,6 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Утверждаю

Глава Хуторского

сельского поселения

Б. Г. Румянцев

1.Котельная ФАП д. Луговое,   бытовая печь, теплосетей нет, котельная встроенная.

2.Котельная СОШ  д. Островная,  котел КВЖ – 1 (2шт.), теплосетей нет, котельная встроенная.

3. Котельная ФАП д. Соколовка,  бытовая печь, теплосетей нет, котельная встроенная.